HMI的时间与PLC时间同步操作指南

目录

定义	1

一、Modbus寄存器读命令---从PLC读取时间值	1

二、Modbus寄存器读命令的返回命令	1

Step2，校验设置—为发送命令、应答命令选择校验类型。	2

Step3，部件设置---为写字寄存器应答命令中的数据设置目标地址	3

Step4，数据设置	3

Step5，指令属性---设置返回命令的长度	4

三、Modbus多字寄存器写命令--向PLC写入时间	4

四、Modbus多字寄存器写命令的返回指令	4

Step1，执行【添加】命令，新建空白指令；	4

Step2，校验设置---为发送命令、应答命令选择校验类型。	5

Step3，部件设置---指定多字寄存器写命令中数据的来源地址LW500	6

Step4，数据设置---指定数据插入到命令中哪个位置	6

Step5，设置指令属性	6

# 定义

AST时间写命令，是从LW500开始取时间值的；时间读命令，读取的时间值存放在以LW500开始的起始地址，对于时间操作的命令，这个地址不能是其它值！

详细设置请参考后面的例程。

# 一、Modbus寄存器读命令---从PLC读取时间值

字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，读操作之起始地址；4，读取字寄存器的长度，此命令将读7个连续的字寄存器；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

# 二、Modbus寄存器读命令的返回命令

字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，返回数据长度、以字节为单位；4，返回命令中的数据；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

Step1，将命令(5)中字段【1-4】填入到输入区，字段【5】为校验码不需要输入，由HMI自动产生。

操作类型：【读】、编码方式：【HEX】; 其它选项保留不变，完整设置如下图：

## Step2，校验设置—为发送命令、应答命令选择校验类型。

Modbus通讯协议的检验方式为CRC，参与校验的字段的起始地址都是从1开始的，参与校验码计算的字段为【1-4】，命令(5)总共有6个字节；命令(6)总共有17字节；设置结果如上图。

## Step3，部件设置---为写字寄存器应答命令中的数据设置目标地址

Modbus字寄存器是16位类型，与HMI的LW数据类型一样，返回应答命令中的数据必需指定存储地址LW500。

## Step4，数据设置

读字寄存器命令需要PLC返回其寄存器中的数据，数据设置表中返回数据标签中设置数据在命令中的起始地址，命令(6)的字段【4】在命令中起始位置是4，字段【4】包含14个字节，也就是7个字寄存器的值。

## Step5，指令属性---设置返回命令的长度

Modbus寄存器读命令的返回指令(6)包含5个字段，总共19个字节。

# 三、Modbus多字寄存器写命令--向PLC写入时间

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器写入起始地址；4，被写入数据字数；5，被写入数据字节数；6，16字节（8字）被写入数据；7，由字段1~6字段的内容计算出来的CRC校验码；

# 四、Modbus多字寄存器写命令的返回指令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器写入起始地址；4，被写入数据字数；5，由字段【1~4】的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，执行【添加】命令，新建空白指令；

Modbus多字写入命令的功能码为10H，将命令(9)的字段【1-5】写入到输入区，设置操作类型为【写】、编码方式为【HEX】；

在HMI的工作机制中，写数据优先级高于读数据；因此，所有的写操作都需要触发激活才能运行，且只运行一次；在此例子中，选择【单次发送】、发送控制位：【LBx】; 这里LBx作为写命令的触发信号，当该位置位时，激活一次写命令，命令运行结束后，LBx被复位；

## Step2，校验设置---为发送命令、应答命令选择校验类型。

Modbus通讯协议的校验采用CRC类型，参与计算CRC的字段起始位置均为1，发送命令(9)中字段【1-6】全部参与计算CRC码，共21字节；应答命令(10)中字段【1-6】参与计算CRC码，共6个字节。

## Step3，部件设置---指定多字寄存器写命令中数据的来源地址LW500

Modbus字寄存器对应HMI中的字地址LW500，HMI的时间值存放在这里，数据从起始地址开始取连续的7字（14字节），添加到命令中。

## Step4，数据设置---指定数据插入到命令中哪个位置

被写数据的来源地址设定后，还需要设定数据插入到命令中的什么位置，从命令(9)中的字段描述可知，数据的起始位置为7，长度是14。勾选【驱动完善指令】，HMI会为多字写入命令插入被写数据。

## Step5，设置指令属性

指令属性设置中指定应答命令的长度，如命令(10)所示，整个应答命令长度是8。