自定义协议编辑器

目录

定义	2

一、Modbus位寄存器的读命令	2

二、Modbus位寄存器读命令的应答命令	2

三、Modbus位寄存器的读命令的制作	3

step1，【添加】新增一条命令。	3

Step2, 输入线圈读命令的内容。	3

Step3，校验设置。	3

Step6，指令属性---设置命令字段的长度，告诉HMI命令什么结束	5

四、Modbus单线圈写命令--置位	6

五、Modbus 单线圈写命令之应答命令	6

Step1，在自定义编辑器的底部，执行【添加】命令新增一个空白命令。	6

Step2，校验设置--指定校验类型和参与计算校验码的字段	6

Step3，部件设置--指定发送命令携带的数据来自哪个地址	7

Step4，数据设置---指定命令携带数据插入到命令中的位置	7

Step5，指令属性—设置返回命令的长度	8

六、Modbus寄存器读命令	8

七、Modbus寄存器读命令的返回命令	8

Step1，将命令(5)中字段【1-4】填入到输入区，字段【5】为校验码不需要输入，由HMI自动产生。	9

Step2，校验设置—为发送命令、应答命令选择校验类型。	9

Step3，部件设置---为写字寄存器应答命令中的数据设置目标地址	10

Step4，数据设置	10

Step5，指令属性---设置返回命令的长度	10

八、Modbus字寄存器写命令	11

九、Modbus字寄存器写命令应答命令	11

Step1，执行【添加】命令新建一条空白命令，并在输入区填入命令(7)的字段【1-3】，字段【3】是数据的写入地址。	11

Step2，校验设置	12

Step3，部件设置---为字寄存器写命令指定被写数据的源地址	12

Step4，数据设置	13

Step5，指令属性---设置返回命令的长度	13

十、Modbus多字寄存器写命令	14

十一、Modbus多字寄存器写命令的返回指令	14

Step1，执行【添加】命令，新建空白指令；	14

Step2，校验设置---为发送命令、应答命令选择校验类型。	14

Step3，部件设置---指定多字寄存器写命令中数据的来源地址	15

Step4，数据设置---指定数据插入到命令中哪个位置	15

Step5，设置指令属性	16

十二、Modbus多线圈写命令	16

十三、Modbus多线圈写命令的应答命令	16

Step1，执行【添加】命令新建空白命令	16

Step2，校验设置	17

Step3，部件设置	17

Step4，数据设置	18

Step5，指令属性	18

十四、Modbus字寄存器写命令应答命令	19

Step1，新建空白指令	19

Step2，部件设置	19

# 定义

HMI内嵌了许多常用的PLC通讯协议外，在与这些PLC通讯时选择对应的协议就能正常通讯。还有一些暂未支持的PLC，以及特殊的PLC没有对应的通讯协议，
自定义协议编辑器为客户提供定制通讯协议的方法。本文通过定制modbus通讯协议的例子，来说明自定义编辑器的使用。

在使用自定义协议编辑器前，需要您对定制的协议非常熟悉、或者拥有一份定制协议的说明手册，以便制作的协议符合要求。

# 一、Modbus位寄存器的读命令

字段说明：字段内容为HEX模式；

1，站号；2，功能码；3，读操作之起始地址；4，读取位寄存器的长度，此命令将读8个连续的线圈；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

# 二、Modbus位寄存器读命令的应答命令

返回字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，返回字节数；4，返回内容（8个线圈的状态）；5，CRC校验码由字段1~4的内容计算而来；

# 三、Modbus位寄存器的读命令的制作

## step1，【添加】新增一条命令。

对于已建立的，且选择的命令，可以对其进行【修改】、【复制】、【删除】操作。也可以一次【清除】命令列表中所有的命令，请谨慎使用！

## Step2, 输入线圈读命令的内容。

如下图：操作类型【读】、编码方式【HEX】、命令前辍【01 01 00 00 00 08】，将命令字段1~4的内容输入到输入区。

## Step3，校验设置。

多数PLC协议中都有校验字段，正确的设置必不可少；如果命令不需要校验字段，也可以忽略---校验类型：【无校验】。

Modbus通讯协议中采用CRC校验，因此校验类型为【CRC】，线圈读命令的校验字段【5】是由字段【1-4】的6个字节内容计算而来，
参与计算检验码的字段由【起始位置】+【长度】中指定，HMI会根据这里指定的信息来计算校验码。命令字段说明如：命令(1)。

【发送校验】指定发送命令的校验信息，【返回校验】指定应答命令的校验信息。本例子的线圈读命令的返回命令总长是6字节，最后2字节是校验码，由字段【1-4】的内容计算而来。也可以为应答命令设置不同检验类型：勾选【与发送检验不同】，并选择返回检验类型。命令字段说明如：命令(2)。

Step4，部件设置---为读命令返回的数据指定存储地址。

Modbus线圈的值只需要一个比特位就可以存储，其对应HMI中LB数据类型。线圈读取命令返回数据存储的地址类型为【位地址】、起始地址为【LBx】。命令返回的8个线圈值，存储在以【LBx】开始的8个连接位存储空间中。即在HMI内部存储空间里为PLC的8个线圈分配了影射地址，影射地址的值与PLC线圈的状态值一一对应。

PLC如果线圈值要在HMI显示出来，需要借助HMI的控件，将控件的监控地址设置成线圈在HMI内部的影射地址即可。
Step5，数据设置---如何提取命令中的数据、或如何向命令插入数据

HMI与PLC通讯命令中除了标识、控制、校验字段外，通常还有数据字段。对于一个PLC线圈值读取命令，数据字段内容就是PLC线圈的状态值，HMI通过数据设置标签中的信息来提取返回命令中PLC线圈的状态值。命令(2)中的数据设置信息如上图，起始位置【4】--说明数据在命令中的第4个字节，长度【1】--数据只有一个字节【包含8个BIT状态值】。

## Step6，指令属性---设置命令字段的长度，告诉HMI命令什么结束

根据命令(1)中所提供的命令字段说明，发送命令的长度是8，这里的值显示6，通过命令输入区的字段计算而来，对于发送命令，这个值由命令编辑器自动产生，
用户不能修改。根据命令(2)中所提供的命令字段说明，返回命令的长度是6，是整个命令所有字段字节的和。

# 四、Modbus单线圈写命令--置位

字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，线圈地址；4，被写入数据内容，置位【FF00】/复位【0000】；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

# 五、Modbus 单线圈写命令之应答命令

- 站号；2，功能码；3，线圈地址；4，被写入数据内容，置位【FF00】/复位【0000】；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，在自定义编辑器的底部，执行【添加】命令新增一个空白命令。

根据线圈置位命令(3)的属性，在输入区以指定的编码方式输入命令前3个字段共4个字节，操作类型【写】，输入命令字符的编码方式选择【HEX】。如上图所示。

## Step2，校验设置--指定校验类型和参与计算校验码的字段

Modbus通讯协议采用的CRC校验类型。默认情况下，发送命令与接收命令采用相同的校验类型，当然也可以采用收、发命令不同的校验类型，只要选择【与发送命令校验不同】即可。

参与校验码计算的字段的起始地址是从数字1开始的，长度为参考字段内容的字节数量的和。因Modbus的单线圈置位、复位命令的返回命令，与发送命令完全一样，在发送校验与返回校验属性的设置也完全相同。

## Step3，部件设置--指定发送命令携带的数据来自哪个地址

Modbus单线圈的置位、复位命令的区别在于字段【4】的内容不同，字段【4】内容0000H为复位命令、字段【4】内容FF00H为置位命令。为线圈写命令绑定一个LB地址，HMI可以根据LB的值来定义发送命令是置位、还是复位功能。地址设置内容如下图：

Modbus中的线圈对应HMI的位地址类型，起始地址为HMI内部LB范围内任意地址。

## Step4，数据设置---指定命令携带数据插入到命令中的位置

从Modbus命令(3)字段说明中可知，字段【4】为被写入的数据，该数据一共是2个字节，位于命令的第5、第6个位置。设置前先选择【驱动完善指令】，
在【起始位置】、【长度】分别输入5和2。【返回数据】是预留给读命令使用的，写命令可以忽略它。

## Step5，指令属性—设置返回命令的长度

发送命令的长度是由命令编辑器根据，命令输入区内的内容自动计算的，用户不可以修改。在指令属性里只需要设定返回命令的长度即可。

# 六、Modbus寄存器读命令

字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，读操作之起始地址；4，读取字寄存器的长度，此命令将读8个连续的字寄存器；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

# 七、Modbus寄存器读命令的返回命令

字段说明：字段内容为HEX模式；

- 站号；2，功能码；3，返回数据长度、以字节为单位；4，返回命令中的数据；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，将命令(5)中字段【1-4】填入到输入区，字段【5】为校验码不需要输入，由HMI自动产生。

操作类型：【读】、编码方式：【HEX】; 其它选项保留不变，完整设置如下图：

## Step2，校验设置—为发送命令、应答命令选择校验类型。

Modbus通讯协议的检验方式为CRC，参与校验的字段的起始地址都是从1开始的，参与校验码计算的字段为【1-4】，命令(5)总共有6个字节；命令(6)总共有19字节；设置结果如上图。

## Step3，部件设置---为写字寄存器应答命令中的数据设置目标地址

Modbus字寄存器是16位类型，与HMI的LW数据类型一样，返回应答命令中的数据需要为其指定存储地址。部件设置—>地址设置—>地址类型：【字地址】、起始地址为LW空间的任意地址。上图中起始地址为LW0，返回的8个字值分别存在LW0、LW1、LW2、...、LW7中。

## Step4，数据设置

读字寄存器命令需要PLC返回其寄存器中的数据，数据设置表中返回数据标签中设置数据在命令中的起始地址，命令(6)的字段【4】在命令中起始位置是4，字段【4】包含16个字节，也就是8个字寄存器的值。

## Step5，指令属性---设置返回命令的长度

Modbus寄存器读命令的返回指令(6)包含5个字段，总共21个字节。

# 八、Modbus字寄存器写命令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器地址；4，被写入数据内容；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

# 九、Modbus字寄存器写命令应答命令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器地址；4，被写入数据内容；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，执行【添加】命令新建一条空白命令，并在输入区填入命令(7)的字段【1-3】，字段【3】是数据的写入地址。

命令类型为【写】，编码方式选择【HEX】。

## Step2，校验设置

在这里为发送命令、应答命令选择校验类型，以及参与计算校验的字段。字寄存器写命令(7)参与计算的字段是【1-4】，总共6个字节；返回命令(8)参与计算的字段也是【1-4】，总共6个字节。设置结果如上图。

## Step3，部件设置---为字寄存器写命令指定被写数据的源地址

Modbus字寄存器写命令(7)的字段【4】是被写入的数据，此数据的来源于HMI内部LW/RWI存储器，地址设置标签的【起始地址】设定具体地址值。

## Step4，数据设置

数据设置的目的是让HMI被写入到PLC的数据插入到命令中的什么位置、以及数量。首先要选择【驱动完善指令】，Modbus字寄存器写命令(7)字段【4】就是数据插入的位置，起始位置为5，长度是2，一个字相当于2个字节。

## Step5，指令属性---设置返回命令的长度

Modbus字寄存器写命令的返回命令，是写命令完全一样。在指令属性这里设置返回命令的长度即可，长度以字节为单位。

# 十、Modbus多字寄存器写命令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器写入起始地址；4，被写入数据字数；5，被写入数据字节数；6，16字节（8字）被写入数据；7，由字段1~6字段的内容计算出来的CRC校验码；

# 十一、Modbus多字寄存器写命令的返回指令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器写入起始地址；4，被写入数据字数；5，由字段【1~4】的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，执行【添加】命令，新建空白指令；

Modbus多字写入命令的功能码为10H，将命令(9)的字段【1-5】写入到输入区，设置操作类型为【写】、编码方式为【HEX】；

在HMI的工作机制中，写数据优先级高于读数据；因此，所有的写操作都需要触发激活才能运行，且只运行一次；在此例子中，选择【单次发送】、发送控制位：【LBx】; 这里LBx作为写命令的触发信号，当该位置位时，激活一次写命令，命令运行结束后，LBx被复位；

## Step2，校验设置---为发送命令、应答命令选择校验类型。

Modbus通讯协议的校验采用CRC类型，参与计算CRC的字段起始位置均为1，发送命令(9)中字段【1-6】全部参与计算CRC码，共23字节；应答命令(10)中字段【1-6】参与计算CR码，共6个字节。

## Step3，部件设置---指定多字寄存器写命令中数据的来源地址

Modbus字寄存器对应HMI中的字地址，被写数据存储在LWxx/RWIxx中，在这里只需指定一个起始地址即可，数据从起始地址开始取连续的8字（16字节），添加到命令中。

## Step4，数据设置---指定数据插入到命令中哪个位置

被写数据的来源地址设定后，还需要设定数据插入到命令中的什么位置，从命令(9)中的字段描述可知，数据的起始位置为8，长度是16。勾选【驱动完善指令】，HMI会为多字写入命令插入被写数据。

## Step5，设置指令属性

指令属性设置中指定应答命令的长度，如命令(10)所示，整个应答命令长度是8。

# 十二、Modbus多线圈写命令

1，站号；2，功能码；3，PLC写入起始地址；4，写入线圈数；5，写入字节数；6，写入内容；7，由字段1~6字段的内容计算出来的CRC校验码；

输出值与比特的对应关系，比特：1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

输出：7 6 5 4 3 2 1 0 - - - - - - 9 8

数值显示器：F003H

# 十三、Modbus多线圈写命令的应答命令

- 站号；2，功能码；3，PLC线圈的起始地址；4，被写入线圈数；5，由字段【1~4】的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，执行【添加】命令新建空白命令

依照命令(11)说明，在输入区填入命令字段【1-5】，操作类型【写】、编码方式【HEX】，该条写命令将在后面绑定HMI的LW字地址，这里不需要设置单次发送的触发条件。

## Step2，校验设置

为发送命令选择校验类型，Modbus默认采用CRC校验方式，参与校验的起始位置均从1开始，发送的命令共9个字节参与计算CRC码，应答返回命令共6字切参与计算CRC码。请依照命令(11)，命令(12)。

## Step3，部件设置

## Step4，数据设置

设定Modbus多个线圈写命令携带的数据放在命令中的哪个位置，如命令(11)所示，字段【6】的起始位置是第8个字节，共占2个字节。

## Step5，指令属性

设定Modbus多个线圈写命令的返回命令长度，如命令(12)所示，长度为8字节。

命令触发功能：指命令的收、发由收到的特殊命令激活。例如，HMI收到命令【A5 F1 03】后发送单寄存器写命令(13)。 命令中字段【3】指定写地址、字段【4】写入数据，该数据可以在命令中指定，也可以来源于HMI的LWxx类型任意地址。

# 十四、Modbus字寄存器写命令应答命令

- 站号；2，功能码；3，PLC字寄存器地址；4，被写入数据内容；5，由字段1~4的内容计算出来的CRC校验码；

## Step1，新建空白指令

命令(13)的字段【4】--写入数据从HMI内部分存储器中获取，这输入区只填写字段【1-3】的内容，操作类型选择【写】、编码方式【HEX】。选择【先接收后发送】，接收的命令内容填写在下面的空白栏中，注意命令长度不大于10字节。

## Step2，部件设置

在地址设置这里，设置的地址是命令中携带数据的读取地址，也就是数据的来源地址。

Step3，数据设置---指定命令携带数据的插入位置，如命令(13)说明所示，字段【4】数据内容从第5个字节开始，占用2个字节。

Step4，指令属性---指定返回命令的长度，以字切为单位，请参考命令(14)说明。